Узел контроллера

ПАСПОРТ

Рязань 2024

2

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Узел контроллера предназначен для мониторинга, контроля и управления элементами климатической установки, разработанной для охлаждения/отведения тепла, вырабатываемого активным оборудованием.

Подключение согласно Приложению 1.

Мониторинг согласно Приложению 2  - Modbus RTU.

Схема монтажа на панель Приложение 3.

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Масса изделия, кг Габариты Д х В х Г, мм | 0,3 ± 0,05 185 х 90 х 34 |  |

2

3

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Шифр | Количество | Номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Контроллер 2. Датчик температуры 3. Паспорт | - Герметичный 10К NTC 50 см ПС | 1 2 1 |  |  |

Логика работы

Датчиков температуры №2 – индикатор аварии, передает показания удаленно по сети "Авария",  см. Приложение 2 « Modbus RTU».

На основании показания первого датчика температуры включается реле для запуска компрессора «Cool» : включение при 240С, отключение 200С. При этом оба реле вентиляторов «Air1» и «Air2»  (внутреннего и внешнего контура) включены.

При температуре ниже 150С  замыкается реле «Heater» для включения нагревателя, отключается реле при 190С. При этом реле внутреннего вентилятора «Air1» (внутреннего контура) включено, а реле внешнего вентилятора и «Air2»  (внешнего контура) отключено.

Настройки порогов могут быть изменены, см. Приложение 2 « Modbus RTU».

3

4

3. СРОК СЛУЖБЫ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок службы                                                                                          - 10 лет.

Срок хранения в складских помещениях в упаковке изготовителя - 10 лет.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

## Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения и эксплуатации с даты поставки заказчику, лет      -   2

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

4

5

4. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование операции | Срок действия, годы | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Консервация упаковыванием | 2 |  |

5

6

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Заводской № ______________

Начальник ОТК

м.п.	______________

подпись

______________

дата

6

7

##### 6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата установки (снятия) | Шифр и номер объекта | Наработка с начала эксплуатации, ч | Причина снятия | Подпись за установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение о восстановлении изделия после рекламации

7

8

7. РЕМОНТ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

7.1 Техническое обслуживание, капитальный или средний ремонт.

8

9

7.2 Текущий ремонт и выполнение работ по бюллетеням и указаниям

| Дата выпол-нения |  | Наименование, номер и дата документа. Причина выполнения ремонта |  | Испол-нитель работ |  | Изменения |  |  |  | Подпись ответственного лица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ресур-са, ч |  | срока службы, годы |  | выполнив-шего |  | приняв-шего |

9

10

8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Во время действия гарантийных обязательств, пломбы предприятия-изготовителя без представителя предприятия не снимают, кроме пломб на (транспортировочных заглушках, местах регулирования, предусмотренных в эксплуатационной документации и т.п.).

Упаковка обеспечивает сохранность оборудования при транспортировании потребителю в соответствии с договором (контрактом) на поставку. Хранение и транспортировка изделия должно осуществляться при температурах от минус 40 ºС до +70 ºС.

10